СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П. МАЛИНОВКА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД С 2014 ГОДА ДО

2029 ГОДА

Том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ

Красноярск

2014 г.

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П. МАЛИНОВКА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД С 2014 ГОДА ДО

2029 ГОДА

Том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ

Исполнительный директор	Е. Г. Жуль

Главный инженер проекта	А. Н. Шишлова

Красноярск

2014 г.

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

|  |  |  |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |
| Номер | Обозначение | Наименование | Примечание |  |  |  |
| тома |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. |  |  |  |  |
| 1 | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ | Существующее положение в сфере производства, |  |  |  |  |
|  |  | передачи и потребления тепловой энергии. |  |  |  |  |
| 2 | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-СТП | Схема теплоснабжения. Перспективное потребление |  |  |  |  |
|  |  | тепловой энергии |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. Лист | № док. Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
| ГИП | Шишлова |  | 03.14 |  | Стадия | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  | П | 1 |  |  |

Состав документации

ООО «КИЦ»

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Введение |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГЛАВА 1. |  |  |  | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловой энергии для целей теплоснабжения ................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Часть 1. |  |  |  | Функциональная структура теплоснабжения .................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Часть 2. |  |  |  | Источники тепловой энергии ............................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Часть 3. |  |  |  | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты ................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  | Часть 4. |  |  |  | Зоны действия источников тепловой энергии ................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  | Часть 5. |  |  |  | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | .......................... |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Часть 6. |  |  |  | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловой энергии ............................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  | Часть 7. |  |  |  | Балансы теплоносителя ................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | Часть 8. |  |  |  | Топливные балансы источников тепловой энергии и система |  |  |  |  |  |  | обеспечения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | топливом .......................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  | Часть 9. |  |  |  | Надежность теплоснабжения .......................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  | Часть 10. Технико-экономические |  |  |  |  |  |  |  |  | показатели теплоснабжающих и |  | теплосетевых |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | организаций ..................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  | Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  | Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения поселения, городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | . ......................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Нормативно-техническая (ссылочная) литература .......................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  |  |  |  | Приложение А. Техническое задание ............................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Приложение Б. Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | их действия........................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  | Приложение В. Схема административного деления п. Малиновка с указанием расчетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  | .................................элементовтерриториальногоделения(кадастровыхкварталов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  |  |  |  | Приложение Г. Температурный график котельной п. Малиновка на отопительный сезон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 год .................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  | № |  |  |  | .................................ПриложениеД.Схемасистемытепловойсетиоткотельнойп.Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  | инв. |  |  |  | Приложение Е. Письмо о наличии бесхозяйных тепловых сетей. ................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист |  |  | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подл. |  |  |  | Разработал |  |  | Миронович |  |  |  | 03.14 |  |  | Стадия |  | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  | Разработал |  |  | Шмыгов |  |  |  | 03.14 |  |  | П |  | 1 |  |  |
|  | № |  |  |  | Проверил |  |  | Шишлова |  |  |  | 03.14 |  | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | Инв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «КИЦ» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГИП |  |  | Шишлова |  |  |  | 03.14 |  |  |  |  |  |  |  |

4

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объек-ту «Схемы теплоснабжения п. Малиновка Ачинского района на период с 2014 года до 2029 го-да».

Объем и состав проекта соответствуют «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 постановления Прави-

тельства РФ от 22.02.2012 № 154.

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандар-тов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | подл. |  |  |  | Разработал |  | Миронович |  |  | 03.14 |  | Стадия |  | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  | Разработал |  | Шмыгов |  |  | 03.14 | Обосновывающие материалы к схеме | П |  | 1 | 23 |  |
|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Инв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «КИЦ» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГИП |  | Шишлова |  |  | 03.14 |  |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

5

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников теп-ловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравличе-ские режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов си-стем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесооб-разностью.

В настоящее время на территории поселка Малиновка Ачинского района, Красноярско-го края, существует централизованная система теплоснабжения.

В поселке имеется одна котельная общей производительностью по подключенной нагрузке 10,1 Гкал/ч. Котельная обслуживает административно - общественную застройку поселка и размещенные жилые дома.

Основной жилой фонд поселка снабжается теплом от котельной.

Часть вновь построенных индивидуальных жилых домов пользуются собственными ис-точниками тепла (печи, камины, котлы).

На территории поселка осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация - ООО «Ачинский РЖКС». Она выполняет производство теп-ловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные зда-ния поселка.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления либо по приборам учета, установленным у потребителей.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия

представлена в приложении Б.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Котельная, расположенная по адресу Северо-восточная зона № 1 квартал 6, № 26

имеет 4 котла: водогрейный котел марки КВТС-10 (котел №1); паровой котел марки ДКВр-20-13 (№3), котел выведен из эксплуатации и находится на длительной консервации (более 2 лет); паровой котел марки ДКВР 10-13 (№4) переведен в водогрейный режим, водогрейный котел КВ-Р-4,65(КВ-ТС-4,65-115). Общая установленная мощность котельной составляет 20,5 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 10,1 Гкал/час. Рабочая температура теплоно-сителя на отопление 95-70°С.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной до ЦТП с тем-пературой теплоносителя 115-70°С, в ЦТП происходит распределение теплоносителя по си-стемам отопления и горячего водоснабжения и изменение температуры теплоносителя на 95-70°С. Тепловая сеть водяная 4-х трубная, с обеспечением потребителей горячим водоснабже-нием.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вто-

рая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Схема водоподготовки котельной представлена группой Na-катионовых фильтров для умягчения исходной воды,

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

6

Эксплуатация котельной осуществляется механическим способом, визуальным кон-тролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепло-вой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период ко-тельная обеспечивает потребителей горячим водоснабжением.

Принципиальная тепловая схема отсутствует.

Структура основного (котлового) оборудования по котельным представлена в таблице 2.1. Таблица 2.1

|  |  | Установ- | Располагае- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено- |  | ленная |  | Год ввода в |  |  |
|  |  |  | мая мощ- |  |  |  |
|  |  | мощность, |  |  |  |  |
| вание ко- | Марка котла |  |  | эксплуата- | Примечание |  |
|  |  |  | ность, |  |  |  |
|  |  | Гкал/час |  |  |  |  |
| тельной |  |  |  | цию |  |  |
|  |  |  | Гкал/час |  |  |  |
|  |  | (т/ч) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на основании предпи- |  |
|  |  |  |  |  | сания Ростехнадзора |  |
|  | ДКВр-20 | (20) 13,0 | - | 1972 | выведен из эксплуа- |  |
|  |  |  |  |  | тации. консервация |  |
|  |  |  |  |  | более 2 лет. Исключен из технологической схемы. |  |
|  | КВТС-11,63 | 10,0 | 10,0 | 2013 | в рабочем состоянии |  |
| Котельная |  |  |  |  | Переведен на водо- |  |
|  |  |  |  |  | грейный режим рабо- |  |
|  |  |  |  |  | ты. Располагаемая |  |
|  | ДКВр-10/13 | (10) 6,5 | 5,0 | 2014 | мощность определена |  |
|  |  |  |  |  | во время пуско- |  |
|  |  |  |  |  | наладочных работ, |  |
|  |  |  |  |  | после перевода на во- |  |
|  |  |  |  |  | догрейный режим. |  |
|  | КВ-Р-4,65 | 4 | 4 | 2016 | В рабочем состоянии |  |

Рисунок 1. Распределение тепловой нагрузки по источникам.

Характеристика основного оборудования по источникам тепловой энергии представле-на в таблице 2.2

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

7

Таблица 2.2

|  | Наименование источников тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная |  |  |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 115/70 |  |  |
| Установленная тепловая мощность обору- | 19 |  |  |
| дования, Гкал/час |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | по паспорту |  |  |
| Параметры располагаемой тепловой мощ- | 19 |  |  |
| ности |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии и |  |  |  |
| теплоносителя на собственные и хозяй- | 0,19 |  |  |
| ственные нужды |  |  |  |
| Параметры тепловой мощности нетто | 19 |  |  |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикаци- | КВ-ТС-10-2013г., ДК-ВР-10-13С-2014г., КВ-Р-4.65-2016г |  |  |
| онного оборудования |  |  |  |
| Год последнего освидетельствования при | - |  |  |
| допуске к эксплуатации после ремонтов |  |  |  |
| Коэффициент использования установлен- | 35 |  |  |
| ной мощности, % |  |  |  |
| Способ регулирования отпуска тепловой | Качественный, выбор температурного | графика |  |
|  | обусловлен преобладанием отопительной нагрузки |  |  |
| энергии |  |  |  |
|  | и непосредственным присоединением абонентов к |  |  |
|  | тепловым сетям |  |  |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепло- | Расчетный. В зависимости от показаний темпе- |  |  |
| вые сети | ратур воды в подающем и обратном трубопро- |  |  |
|  | водах |  |  |
| Статистика отказов и восстановлений обо- | Статистика отказов и восстановлений отсутствует |  |  |
| рудования источников тепловой энергии | в связи со сменой обслуживающей организации |  |  |
| Предписания надзорных органов по запре- | Предписания надзорных органов по запрещению |  |  |
|  | дальнейшей эксплуатации источников | тепловой |  |
| щению дальнейшей эксплуатации источни- |  |  |  |
|  | энергии или участков тепловой сети не производи- |  |  |
| ков тепловой энергии |  |  |  |
|  | лось. |  |  |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения п. Малиновка, представлено в таблицах 3.1-3.2.

Описание тепловой сети котельной п. Малиновка представлено в таблице 3.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатели |  |  |  |  | Описание, значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная |  |  |  |  |
|  | Описание структуры тепловых сетей от |  |  |  |  |  |  | Для системы теплоснабжения от котельной принято каче- |  |  |  |  |
|  | каждого источника тепловой энергии, от |  |  |  |  |  |  | ственное регулирование отпуска тепловой энергии в сете- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

8

|  | магистральных выводов до центральных |  |  |  |  |  |  | вой воде потребителям. Расчетный температурный график |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепловых пунктов (если таковые имеют- |  |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – 115/70 С при расчетной температуре наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |
|  | ся) или до ввода в жилой квартал или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -41 оС. |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленный объект; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электронные и (или) бумажные карты |  |  |  |  |  |  | Общий вид схемы представлен в Приложении Д. |  |  |  |  |  |  |
|  | (схемы) тепловых сетей в зонах действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источников тепловой энергии; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тепловая сеть водяная 4-х трубная, с обеспечением потре- |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры тепловых сетей, |  |  |  |  |  |  | бителей горячим водоснабжением; материал трубопрово- |  |  |  |  |  |  |
|  | включая год начала эксплуатации, тип |  |  |  |  |  |  | дов – сталь трубная; способ прокладки – надземная, под- |  |  |  |  |  |  |
|  | изоляции, тип компенсирующих |  |  |  |  |  |  | земная; |  |  |  |  |  |  |
|  | устройств, тип прокладки, краткую харак- |  |  |  |  |  |  | Компенсация |  | температурных удлинений трубопроводов |  |  |  |  |
|  | теристику грунтов в местах прокладки с |  |  |  |  |  |  | осуществляется за счет естественных изменений направле- |  |  |  |  |  |  |
|  | выделением наименее надежных участ- |  |  |  |  |  |  | ния трассы, а также применения П-образных компенсато- |  |  |  |  |  |  |
|  | ков, определением их материальной ха- |  |  |  |  |  |  | ров. |  |  |  |  |  |  |
|  | рактеристики и подключенной тепловой |  |  |  |  |  |  | Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по дли- |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрузки; |  |  |  |  |  |  | нам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции представ- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | лены в таблице 3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Описание типов и количества секцио- |  |  |  |  |  |  | На тепловых сетях п. Малиновка запорная и регулирующая |  |  |  |  |  |  |
|  | нирующей и регулирующей арматуры |  |  |  |  |  |  | арматура установлена в тепловых камерах и на ответвле- |  |  |  |  |  |  |
|  | на тепловых сетях; |  |  |  |  |  |  | ниях, согласно СНиП 41.02.2003. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. |  |  |  |  |  |  |
|  | Описание типов и строительных осо- |  |  |  |  |  |  | Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – |  |  |  |  |  |  |
|  | бенностей тепловых камер и павильо- |  |  |  |  |  |  | не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в |  |  |  |  |  |  |
|  | нов; |  |  |  |  |  |  | сторону водосборного приямка. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение – размещение арматуры, проведение ремонт- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ных работ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Описание графиков регулирования от- |  |  |  |  |  |  | Регулирование |  | отпуска теплоты осуществляется каче- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ственно по расчетному температурному графику 95/70°С, |  |  |  |  |  |  |
|  | пуска тепла в тепловые сети с анализом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | т.к. присоединение потребителей к тепловым сетям непо- |  |  |  |  |  |  |
|  | их обоснованности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средственное без смешения и без регуляторов расхода на |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вводах. |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактические температурные режимы |  |  |  |  |  |  | Утвержденный график отпуска тепла представлен в При- |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуска тепла в тепловые сети и их со- |  |  |  |  |  |  | ложении Г. |  |  |  |  |  |  |
|  | ответствие утвержденным графикам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулирования отпуска тепла в тепло- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вые сети; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлические режимы тепловых се- |  |  |  |  |  |  | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометри- |  |  |  |  |  |  |
|  | тей и пьезометрические графики; |  |  |  |  |  |  | ческий график, и расчет гидравлического режима. |  |  |  |  |  |  |
|  | Статистика отказов тепловых сетей |  |  |  |  |  |  | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) |  |  |  |  |  |  |
|  | (аварий, инцидентов) за последние 5 |  |  |  |  |  |  | отсутствует. |  |  |  |  |  |  |
|  | лет; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Статистика восстановлений (аварийно- |  |  |  |  |  |  | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных |  |  |  |  |  |  |
|  | восстановительных ремонтов) тепловых |  |  |  |  |  |  | работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей и среднее время, затраченное на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | восстановление работоспособности теп- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ловых сетей, за последние 5 лет; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Описание процедур диагностики состо- |  |  |  |  |  |  | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмот- |  |  |  |  |  |  |
|  | яния тепловых сетей и планирования |  |  |  |  |  |  | ры и контрольные раскопки - по мере необходимости. |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальных (текущих) ремонтов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Описание периодичности и соответ- |  |  |  |  |  |  | Летние ремонты проводятся ежегодно. |  |  |  |  |  |  |
|  | ствия техническим регламентам и иным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обязательным требованиям процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | летних ремонтов с параметрами и мето- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дами испытаний (гидравлических, тем- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пературных, на тепловые потери) теп- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

9

|  | ловых сетей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предписания надзорных органов по за- |  |  |  | Предписания надзорных органов по запрещению дальней- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прещению дальнейшей эксплуатации |  |  |  | шей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участков тепловой сети и результаты их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Описание типов присоединений теп- |  |  |  | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лопотребляющих установок потребите- |  |  |  | непосредственное, без смешения, по параллельной схеме |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лей к тепловым сетям с выделением |  |  |  | включения потребителей с качественным регулированием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наиболее распространенных, определя- |  |  |  | температуры теплоносителя по температуре наружного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ющих выбор и обоснование графика |  |  |  | воздуха (температурный график 95/70°С); имеется отопи- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулирования отпуска тепловой энер- |  |  |  | тельная нагрузка и нагрузка на горячее водоснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гии потребителям; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о наличии коммерческого |  |  |  | Поселок Малиновка характеризуется неплотной застрой- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приборного учета тепловой энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпущенной из тепловых сетей потре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бителям, и анализ планов по установке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие ком- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приборов учета тепловой энергии и теп- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мерческого узла учета тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лоносителя; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствие электронных карт, пьезометрических графи- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ работы диспетчерских служб |  |  |  | ков, автоматических приборов с выводом электрических |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжающих (теплосетевых) ор- |  |  |  | сигналов о показаниях контрольно-измерительных прибо- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ганизаций и используемых средств ав- |  |  |  | ров подводит диспетчерскую службу к состоянию невоз- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | томатизации, телемеханизации и связи; |  |  |  | можности принятия оперативного решения по поддержа- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | нию качества теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о наличии защиты тепловых |  |  |  | Защита тепловых сетей от превышения давления не преду- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей от превышения давления; |  |  |  | смотрена. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень выявленных бесхозяйных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловых сетей и обоснование выбора |  |  |  | Бесхозяйных сетей не выявлено. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уполномоченной на их эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие центральных тепловых пунк- |  |  |  | В поселке имеется ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тов и насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кладки и изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.2 |  |  |
|  |  |  | Наружный |  |  |  | Длина тру- | Год |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  |  |  |  |  | бопроводов | ввода в |  | Тип про- |  |  |
|  |  | Наименование участка | трубопро- |  |  |  |  |  | Тип изоляции |  |  |  |
|  | п/п |  |  |  |  |  | тепловой | эксплу- |  | кладки |  |  |
|  |  |  | водов на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сети, м | атацию |  |  |  |  |
|  |  |  | участке, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Котельная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1977 |  |  |  |  |
|  |  | Тепловая сеть |  |  |  |  |  | 1982 |  | надземная/ |  |  |
|  | 1 |  | 325-45 |  |  |  | 7562 | 1987 | мин.вата |  |  |  |
|  |  | поселка Малиновка |  |  |  |  |  |  |  | подземная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1997 |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность сети, м |  |  |  |  |  |  | 7562 |  |  |  |  |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории п. Малиновка действует один источник централизованного теплоснабжения имеющий наружные сети теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в табл. 4.1.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

|  |  |  |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 4.1. |  |  |  |
|  | Вид источника теп- | Зоны действия источников теплоснабжения |  |  |  |  |
|  | лоснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование абонента | Адрес |  |  |  |
|  |  | ФГОУ СПО Ачинский сельскохозяй- | Квартал 4, д. 17 |  |  |  |
|  |  | ственный техникум |  |  |  |  |
|  |  | Детско-юношеская спортивная школа | Квартал 1, д. 4/5 |  |  |  |
|  |  | МУ ЦСОН (соцзащита) | ул. Центральная, д. 1 |  |  |  |
|  |  | Дом культуры | Квартал 1, д. 4 |  |  |  |
|  |  | МУДО (школа искусств) | Квартал 1, д. 4/5 |  |  |  |
|  |  | МУ "Управление культуры" библиотека | Квартал 1, д. 4 |  |  |  |
|  |  | Малиновский сельский совет | Квартал 1, д. 4/1 |  |  |  |
|  | Котельная | Малиновский сельский совет (ФАП) | Квартал 4, д. 19б |  |  |  |
|  |  | Малиновский детский сад | Квартал 3, д. 16 |  |  |  |
|  |  | Малиновская средняя школа | Квартал 1, д. 5 |  |  |  |
|  |  | Магазин Океан |  |  |  |  |
|  |  | Парихмахерская |  |  |  |  |
|  |  | Барабошин |  |  |  |  |
|  |  | ООО "Луч" |  |  |  |  |
|  |  | ФГУП "Почта России" |  |  |  |  |
|  |  | ИП Фоменко С.М. |  |  |  |  |
|  |  | УК ЖКХ "Малиновское", жилые дома |  |  |  |  |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Схема административного деления поселка Малиновка с указанием расчетных элемен-тов территориального деления (кадастровых кварталов) приведена в Приложении В.

а) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

|  |  |  |  | Таблица 5.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение потребления тепловой энергии, |  |  |  |
| Элемент территори- | Количество по- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за год, |  |
| ального деления (ка- |  | при расчетной тем- | за отопи- |  |  |
|  | требителей |  |  |  |  |
| дастровые участки) |  | пературе наружного | тельный пе- | Гкал |  |
|  |  | воздуха, Гкал/час | риод, Гкал |  |  |
| 24:02:7101002 |  |  |  |  |  |
| 24:02:7101003 | 93 | 10,1 | 26364,878 | 25996,264 |  |
| 24:02:7101004 |  |  |  |  |  |
| 24:02:7101005 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

11

б) Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Неудовлетворительное качество теплоснабжения объектов жилого фонда приводит к необходимости оборудовать такие объекты индивидуальными системами отопления. В том числе применяются и квартирные источники тепла.

В целом, система теплоснабжения квартиры состоит из трех основных элементов – ис-точника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.

О фактах применения индивидуального теплоснабжения квартир в многоквартирных домах п. Малиновка нет сведений.

в) Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного возду-ха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на макси-мальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды приведены в таблице 5.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник тепловой |  | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| п/п | энергии | Всего | отопление | вентиляция | ГВС | Технология |  |
| 1 | Котельная | 10,1 | 8,5 | 0 | 1,6 | 0 |  |

Для наглядности по данным таблицы 5.2 построена диаграмма

Рисунок 3. Распределение суммарных тепловых нагрузок котельной п. Малиновка

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников.

Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 – минус 41°С.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

12

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 6.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник тепло- | Установленная мощность,Гкал/час | Располагаемая мощность,Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто,Гкал/час | Потери тепловой мощности втепловыхсетях,Гкал/час | Тепловая нагрузка напотребителей,Гкал/час |  | Резерв / дефицит тепловоймощностинетто,Гкал/час |  |
| п/п | вой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | 19 | 19 | 0,5 | 18,5 | 3,062 | 10,1 |  | +1,338 |  |

Как видно из таблицы дефицита мощности на котельной нет. Наличие резерва мощно-сти в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей.

Часть 7. Балансы теплоносителя

На источнике тепловой энергии поселка Малиновка для умягчения исходной воды, установлены Na-катионовые фильтры.

Теплоноситель в системе теплоснабжения п. Малиновка предназначен как для передачи теплоты, так и для горячего водоснабжения.

Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей и на нормативные утечки сведено в таблицу 7.1.

|  | Таблица 7.1. |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование источника | Котельная |  |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс.т/год, в т.ч.: | 68,43 |  |
| -нормативные утечки теплоносителя, тыс.т/год | 68,43 |  |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло- | 0 |  |
| снабжения), тыс. т/год |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

13

80 70 60 50 40 30 20 10

0 Котельная

Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час Подпитка тепловой сети, тыс.т/год, в т.ч.:

Рисунок 4.Зависимость объема подпиточной воды от расчетной тепловой нагрузки ис-точника тепла.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Поставка и хранение резервного и аварийного топлива не предусмотрены. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На котельной поселка Малиновка в качестве основного, резервного и аварийно-го вида топлива используется Тарутинский бурый уголь марки 2БВ. Характеристика топлива представлена в таблице 8.1.

|  |  |  | Таблица 8.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота | Примечание |  |
|  |  | сгорания, Ккал/кг. |  |  |
| Тарутинский уголь | Тарутинский угольный | 3480 | марка 2БВ |  |
|  | разрез |  |  |  |

Суммарное потребление топлива источниками тепловой энергии для нужд теплоснаб-жения и величины выработки тепловой энергии по данным 2011-2012г. представлено в табли-

це 8.2.

Таблица 8.2

| Источник тепловой энер- | Расчетная годовая выработка | Расчетное потребление топлива, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| гии | тепловой энергии с учетом по- |  |  |
|  |  | т.у.т/год |  |
|  | терь, тыс Гкал |  |  |
| Котельная | 44,81 | 8001,99 |  |

Диаграмма количества потребленного топлива и количества выработанной тепловой энергии источниками тепловой энергии.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

14

Рисунок 5. Зависимость годовой выработки тепловой энергии от количества потреблен-ного топлива.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунк-тов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

  - СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проекти-руемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизован-ного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, парамет-ры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также тех-нологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

  - настоящее время не существует общей методики оценки надежности систем комму-нального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. Для оценки ис-пользуются такие показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и живу-честь.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

15

В основу расчета вероятности безотказной работы системы положено понятие плот-ности потока отказов ω,( 1/км.год). При этом сама вероятность отказа системы равна произве-дению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год).

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

(9.1)

где, ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепла по-

требителям (1/км.год):

(9.2)

где, а – эмпирический коэффициент, принимается 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 1;

Kс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети. При проектирова-нии Кс=1. Во всех других случаях рассчитывается по формуле:

(9.3)

(9.4)

где, И – индекс утраты ресурса;

n – возраст трубопровода, год;

– расчетный срок службы трубопровода, год.

Расчет выполняется для каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до абонента и сведен в таблицу 9.1.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 9.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год вво- | Диаметр | Плотность | Вероятность |  |  |
|  | Наименование | да в экс- | трубо- |  |  |  |  |
| №п/п |  |  |  | потоков отка- | безотказной | Кс |  |
|  | участка | плуата- | провода, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зов | работы |  |  |
|  |  | цию | м |  |  |  |  |
|  |  | от котельной |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая сеть | 325-45 | 7562 | 6,70174E-05 | 0,999933437 | 3,322063556 |  |
|  | поселка Малиновка |  |  |  |  |  |  |

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсут-ствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местополо-жения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских устано-вок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения по-требителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

(9.4)

где  - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах,

после наступления исходного события, °С;

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

16

- время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного собы-тия, °С; -температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , °С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания) для жилого здания равно 40, ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекра-щении теплоснабжения эта формула приимеет следующий вид:

(9.5)

где внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. В таблице 9.2 представлен расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого

помещения

|  |  | Таблица 9.2 |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного | Повторяемость температур | Время снижения температуры воз- |
| воздуха, °С | наружного воздуха, час | духа внутри отапливаемого поме- |
|  |  | щения до +12°С |
| -45 | 21 | 5,25 |
| -40 | 82 | 5,72 |
| -35 | 204 | 6,28 |
| -30 | 419 | 6,97 |
| -25 | 743 | 7,82 |
| -20 | 1196 | 8,92 |
| -15 | 1746 | 10,38 |
| -10 | 2431 | 12,40 |
| -5 | 3216 | 15,42 |
| 0 | 4161 | 20,43 |
| +5 | 5109 | 30,48 |
| +8 | 5427 | 43,94 |

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Данных по технико-экономическим показателям теплоснабжающих и теплосетевых организа-ций, Региональная энергетическая комиссия не предоставила

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории п. Малиновка услуги по теплоснабжению оказывают следующие органи-

зации:

ООО «Ачинский РЖКС»

а)  динамики утвержденных тарифов

данные не предоставлены

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

17

б) структуры цен (тарифов) установленных на момент разработки схем тепло-снабжения:

данные не предоставлены

в) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности:

по данные не предоставлены

г) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей:

данные не предоставлены

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

18

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

- Основное оборудование источников, как правило, имеет высокую степень изно-са. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше предусмотренного технической документацией. Это оборудование физи-чески и морально устарело и существенно уступает по экономичности современ-ным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у соб-ственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги.

- Котельная не имеет приборы учета потребляемых ресурсов, произведенной и от-пущенной тепловой энергии, и теплоносителя, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приво-дит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находяще-гося в хорошем техническом состоянии.

- Источники тепловой энергии в системах теплоснабжения могут быть в достаточ-ной степени обеспечены топливом. Нехватка топлива в отдельных системах яв-ляется следствием причин, лежащих в сфере организации взаимоотношений между участниками процессов теплоснабжения и теплопотребления, а также в сфере управления этими процессами. Согласно предоставленных данных, про-блема, заключающаяся в надежном и эффективном снабжении топливом, отсут-ствует. На источнике тепла используются местные природные ресурсы.

- Источник тепловой энергии в достаточной степени укомплектован специалиста-ми.

- Вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления только в период подготовки к очередному отопительному сезону.

Проблемы в системах теплоснабжения источников тепловой энергии разделены на две группы и сведены в табличный вид.

|  |  | Таблица 12.1. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование источ- | Проблемы в системах теплоснабжения |  |  |
| ника тепла |  |  |  |
|  | В котельной | На тепловых сетях |  |
|  |  | 1.Плохое состояние трубопро- |  |
|  | 1. Отсутствие приборов учета теп- | водов тепловых сетей; |  |
|  |  | 2.Низкое качество теплоизо- |  |
|  | ловой энергии, как на источнике, |  |  |
|  |  | ляции (или полное ее отсут- |  |
|  | так и у потребителей; |  |  |
| Котельная |  | ствие на отдельных участках); |  |
|  | 2. Модернизация водоподготовки |  |  |
|  |  | 3. Необходимо выполнить |  |
|  | подпиточной воды; |  |  |
|  |  | гидравлическую настройку |  |
|  | 3. Износ оборудования котельной. |  |  |
|  |  | тепловой сети с заменой насо- |  |
|  |  | сов на ЦТП. |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

19

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

- РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требова-ний надежности».

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

20

Приложение А. Техническое задание

Приложение № 1

Техническое задание на выполнение работ по разработке проекта схемы теплоснабжения

п. Малиновка Ачинского района на период с 2014 года до 2029 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Общие данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 |  |  | Наименование |  |  |  | объек- |  | Системы теплоснабжения п. Малиновка, включая все суще- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тов, включаемых в схе- |  |  |  |  |  | ствующие и проектируемые: источники теплоснабжения; ма- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | му |  |  |  |  |  | гистральные и распределительные тепловые сети; насосные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | теплоснабжения |  |  |  |  |  | станции, центральные и индивидуальные тепловые пункты. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  | Местонахождение объ- |  |  |  |  |  | Границы п. Малиновка Ачинского района Красноярского края |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  | Характеристика |  |  |  | объек- |  | Действующие котельные (уточняется Заказчиком при предо- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тов |  |  |  |  |  | ставлении исходных данных). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тепловые сети (уточняется Заказчиком при предоставлении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исходных данных). |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  | Цель работ |  |  |  |  |  | Разработка проекта схемы теплоснабжения в администра- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тивных границах п. Малиновка Ачинского района на пе- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | риод с 2014 года до 2029 года |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  | Состав, содержание |  |  |  |  | и | Работы должны состоять из следующих разделов и обосновы- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виды работ по установ- |  |  |  |  |  | вающих их материалов, расчетов, объединенных в книги и то- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ленным разделам схемы |  |  |  |  |  | ма: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | теплоснабжения |  |  |  |  |  | 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 «Перспективное потребление тепловой энергии», в том чис- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ле: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поселения"; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раздел 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя"; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техниче- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | скому перевооружению источников тепловой энергии"; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сетей"; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раздел 6 "Перспективные топливные балансы"; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раздел 7 "Решение об определении единой теплоснабжающей орга- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | низации (организаций)"; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раздел 8 "Решения о распределении тепловой нагрузки между ис- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точниками тепловой энергии"; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раздел 9 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям". |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перевооружение» |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 |  |  | Срок выполнения работ |  |  |  |  |  | В соответствии с муниципальным контрактом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Технические требования |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  | Перечень нормативной |  |  |  |  |  | При разработке Схемы теплоснабжения и отдельных ее разде- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | документации |  |  |  |  |  | лов подрядчик обязан руководствоваться следующими доку- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ментами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
| Изм. |  |  | Кол.уч. |  | Лист | № док. | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

21

режении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-сийской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-жении»;

- Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-ки, утвержденные постановление Правительства от 22.02.2012

№ 154

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих доку-ментов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строи-тельной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Другими НТД.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

22

Приложение Б. Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

23

Приложение В. Схема административного деления п. Малиновка с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов)

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

24

Приложение Г. Температурный график котельной п. Малиновка на отопительный сезон 2014-2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

25

Приложение Д. Схема системы тепловой сети от котельной п. Малиновка

|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

26

Приложение Е. Письмо о наличии бесхозяйных тепловых сетей.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕТС-02.ПП13-74.П.00.00-ОСТ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |